## Erläuterung
Formular 4.2.10.c
Einbau von Mess-, Steuer und Regelungstechnik in Verbindung mit einer Gebäudeleittechnik zur Gebäudeautomation
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld Kommunalrichtlinie
Erläuterungen
Sehr geehrte Fachplanerin, sehr geehrter Fachplaner,
bitte lesen Sie sich folgende Informationen genau durch und füllen Sie danach das Formular aus. Ziel dieses Formulars ist es, technische und wirtschaftliche Informationen über Ihr Vorhaben zu erfassen sowie die durch den Einbau einer Gebäudeleittechnik /-automation erreichte Energie- und CO2-Einsparung zu ermitteln.
Die Voraussetzung für die Förderung der Gebäudeautomation ist die Realisierung eines Gebäudeautomatisierungsgrades des Gesamtgebäudes nach DIN 15232. Nach Umsetzung der Maßnahmen muß das Gebäude mindestens die GA-Effizienzklasse B erreichen. Entscheidend gemäß den Anforderungen der GA- und TGM-Funktionen nach DIN EN 15232 ist die GA-Effizienzklasse des Gesamtgebäudes. Die Mindestanforderungen können damit nach DIN 15232 nur erreicht werden, wenn alle im Gebäude vorhandenen Systeme (wie z.B. Heizung, Lüftung, Warmwasser, Beleuchtung) gewerkeübergreifend adressiert werden. Das heißt, die Mindestvoraussetzung für die GA-Effizienzklasse B ist nur zu erreichen, wenn alle Gewerke mindestens die Kategorie Klasse B aufweisen.
Ausnahme: GA- und TGM-Funktionen, die zur Regelung oder Überwachung einer Anlage oder eines Anlagenteils dienen, die/das nicht im Gebäude installiert ist, brauchen nicht bei der Bestimmung der Klasse berücksichtigt zu werden, selbst wenn sie für diese Klasse angezeigt sind. (im Formular wird eine Ausnahme zugelassen) Die Ausnahme ist im Registerblatt "Detailbeschreibung" zu erläutern.
Die auf dem Tabellenblatt „Detailformular“ dargestellten Abfragen sind exemplarisch und stellen nur eine Auswahl an gängigen Automationsfunktionen dar. Sie dienen in diesem Sinne zur vereinfachten Plausibilitätsprüfung. Die Klassifizierung muss jedoch basierend auf den Anforderungen nach DIN EN 15232 vorgenommen werden.
Die Richtigkeit der eingetragenen GA-Effizienzklasse muss vom Fachplaner sowie dem Antragsteller auf dem Basisdatenblatt schriftlich bestätigt werden. Weitere Informationen über den Einsatz energieeffizienter Raumautomationsfunktionen für alle in der Liegenschaft relevanten Systeme übermitteln Sie bitte über eine separate Vorhabenbeschreibung.
Zur Handhabung des Formulars
In den gelb hinterlegten Feldern sind Eintragungen bzw. eine entsprechende Auswahl vorzunehmen. In den weißen (schreibgeschützten) Feldern werden automatische Berechnungen erstellt.
Im Basisdatenblatt werden einige allgemeine Informationen abgefragt. Auf diesem Formular bestätigen Sie bitte Ihre Angaben mit Unterschrift und Stempel.
Bitte geben Sie Bruttopreise an!
4.2.10.C Förderung von Klimaschutzinvestitionen – Einbau einer Gebäudeleittechnik/Gebäudeautomation - Version 2301_V2

## Basisdatenblatt
Formular 4.2.10.3 – Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in Verbindung mit einer Gebäudeleittechnik zur Gebäudeautomation
1 | Antragsteller
2 | Art und Nutzung des Gebäudes
3 | Relevante Nutzfläche in m² | 0
4 | Baujahr des Gebäudes
| Einbau GLT/GA | Effizienzklasse der GA
5 | Regelung der Wärmeübergabe
6 | Wärmeverteilung - Regelung der Vorlauftemperatur
7 | Wärmeverteilung - Regelung der Umwälzpumpen
8 | Wärmeerzeugung
9 | Raumlufttechnische Anlagen
10 | Regelung und Steuerung des Kunstlichtes
11 | Zentrale Anpassung an die Anforderungen der Nutzer
12 | Gesamtausgaben GLT/GA | 0
15 | Beantragte Zuwendung
13 | CO2-Einsparung durch die Maßnahme | 0
14 | CO2-Einsparungen gesamt über die Lebensdauer | 0
15 | Vermeidungskosten €/t CO2 | 0
16 | GA-Effizienzklasse des Gesamtgebäudes nach der Sanierung gemäß Mindestanforderungen der GA- und TGM-Funktionen nach DIN EN 15232
Bestätigungen des Fachplaners
Hiermit wird bestätigt, dass die Angaben den Anforderungen nach DIN EN 15232 entsprechen, die Fördervoraussetzungen gemäß Kommunalrichtlinie und dem Technischen Annex sowie die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik in der Planungsphase berücksichtigt werden.
17 | Stempel und Unterschrift Fachplaner
Bestätigungen des Antragstellers
Hiermit wird bestätigt, dass bei der Beauftragung der Ausführung der geförderten Leistung die in der Kommunalrichtline genannten Fördervoraussetzungen eingehalten werden sowie die Dokumentation inkl. Berechnungsergebnisse zur Kenntnis genommen wurden.
18 | Stempel und Unterschrift Antragsteller
4.2.10.C Förderung von Klimaschutzinvestitionen – Einbau einer Gebäudeleittechnik/Gebäudeautomation - Version 2301_V2
Pflichtfeld
Sperrfeld
Auswahlfeld

## Detailformular
Sanieren Sie mehr als ein Gebäude, verwenden Sie bitte ein weiteres Formular.
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus.
1 | Antragsteller |  |  |  |  | 0
2 | Gebäudetyp |  |  |  |  | Bitte auswählen
3 | Nutzfläche [m²]
4 | Stromverbrauch des Gebäudes [Mittelwert der letzten drei Jahre in kWh/a]
5 | Heizenergieträger |  |  |  |  | Bitte auswählen
6 | Heizenergieverbrauch der letzten drei Jahre [Mittelwert des gradtagsbereinigten Verbrauchs in kWh/a]
| Dokumentation des Gebäudeautomatisierungsgrades |  |  | Vorher |  | Nachher
Energieeffizienz im Heiz- und Kühlbetrieb
7 | Regelung der Wärmeübergabe |  |  | Bitte auswählen |  | Bitte auswählen
8 | Wärmeverteilung - Regelung der Vorlauftemperatur |  |  | Bitte auswählen |  | Bitte auswählen
9 | Wärmeverteilung - Regelung der Umwälzpumpen |  |  | Bitte auswählen |  | Bitte auswählen
10 | Wärmeerzeugung |  |  | Bitte auswählen |  | Bitte auswählen
11 | Raumlufttechnische Anlagen |  |  | Bitte auswählen |  | Bitte auswählen
Beleuchtung
12 | Regelung und Steuerung des Kunstlichtes |  |  | Bitte auswählen |  | Bitte auswählen
Technisches Gebäudemanagement
13 | Zentrale Anpassung an die Anforderungen der Nutzer |  |  | Bitte auswählen |  | Bitte auswählen
| Gesamtgebäude Effizienzklasse |  |  | Vor der Sanierung |  | Nach der Sanierung
14 | GA-Effizienzklasse des Gesamtgebäudes gemäß Mindestanforderungen der GA- und TGM-Funktionen nach DIN EN 15232 |  |  | Bitte auswählen |  | Bitte füllen Sie die Tabelle mit dem angestrebten Gebäudeautomatisierungsgrad vollständig aus
Daten zur Energieeinsparung und THG-Minderung
15 | Geschätzte Endenergieeinsparung Strom [kWh/a]
16 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  |  | 0
17 | Geschätzte Endenergieeinsparung Wärme [kWh/a]
18 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  |  | 0
19 | CO2-Minderung über 20 Jahre in Tonnen [t] |  |  |  |  | 0
Daten zu den Ausgaben für den Einbau einer Gebäudeleittechnik/ Gebäudeautomation
Ausgaben für den Einbau einer Gebäudeleittechnik / Gebäudeautomation
|  | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben (Material) [€/Stück] |  | spezifische Installationsausgaben (Montage) [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0
26 | [5 empty] | 0
27 | [5 empty] | 0
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | Gesamtausgaben |  |  |  |  | 0
31 | Sonstige Anmerkungen
4.2.10.C Förderung von Klimaschutzinvestitionen – Einbau einer Gebäudeleittechnik/Gebäudeautomation - Version 2301_V2
Pflichtfeld
Sperrfeld
Auswahlfeld

## Detailbeschreibung
Detailbeschreibung des Vorhabens:

## Auswahl (hidden)
Regelung Wärmeübergabe | Gewichtung | Energieträger | gemäßt Standardwert-Tabelle |  |  | Effizienzklasse der GA
Bitte auswählen | 0 |  | g/kWh |  |  |  | #N/A | 0 | #N/A
D - Keine oder manuelle Regelung | 4 | Bitte auswählen | 0 | Strom |  |  | #N/A | 0 | #N/A
C - Automatisierte örtliche Regelung ohne Kommunikation (Thermostatventil) | 3 | Erdgas | 202 | Bitte auswählen | Energieträger 1 |  | #N/A | 0 | #N/A
B - Automatisierte örtliche Regelung mit Kommunikation (Zeitprogramme) | 2 | Erneuerbare Energien | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | #N/A
A - Bedarfsgeführte Einzelraumregelung mit Kommunikation (Präsenzerkennung) | 1 | Flüssiggas | 234 |  |  |  | #N/A | 0 | #N/A
nn - im Gebäude nicht vorhanden | 0 | Heizöl | 267 |  |  |  | #N/A | 0 | #N/A
Wärmeverteilung - Regelung der Vorlauftemperatur |  | Nah-/Fernwärme (Heizwerke) | 301 |  |  |  | #N/A | 0 | #N/A
Bitte auswählen | 0 | Wärme | 215 | GA Klasse | Bewertung | Mittelwert |  | 0 | #N/A
D - Keine Regelung, konstante Vorlauftemperatur | 4 | Strom | 537 | 1 | A
C - Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung | 3 |  |  | 2 | B | realisierter Gebäudeautomatisierungsgrad
B - Bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung | 2 |  |  | 3 | C | Bitte auswählen | #N/A
A - Bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung | 1 |  |  | 4 | D
nn - im Gebäude nicht vorhanden | 0 |  |  | 5 | E | Kriterien des Merkblattes erfüllt? | #N/A
Regelung der Umwälzpumpen |  | Ottokraftstoffe | 259 | 6 | F
Bitte auswählen | 0 | Steinkohlen | 353
D - Keine automatische Regelung | 4 | Braunkohle | 359
C - Zentrale automatische Regelung | 3 | Dieselkraftstoffe | 266
B - Erweiterte zentrale automatische Regelung | 2
A - Erweiterte zentrale automatische Regelung mit intermittirendem Betrieb und/oder Raumtemperatur-Rückführregelung | 1
nn - im Gebäude nicht vorhanden | 0 | projektbgl. DL | FALSE
Wärmeerzeugung
Bitte auswählen | 0
D - Konstante Kesseltemperatur | 4 | 0
C - Witterungsgeführt Regelung ohne Raumtemperaturaufschaltung | 3 | 0
B - Witterungsgeführt Regelung mit Raumtemperaturaufschaltung | 2 | 0
A - Bedarfsgeführte Regelung mit Kommunikation | 1 | 0
nn - im Gebäude nicht vorhanden | 0 | 0 |  | 0
Lüftung |  | 0
Bitte auswählen | 0 | 0
D - Manuelle Steuerung | 4
C - Zeitabhängige Steuerung | 3
B - Präsenzabhängige Steuerung | 2 | A | FALSE | 0
A - Bedarfsabhängige Regelung (CO2, VOC) | 1 | B | FALSE | 0
nn - im Gebäude nicht vorhanden | 0 | C | FALSE | 0
Regelung und Steuerung des Kunstlichtes |  | D | FALSE | 0
Bitte auswählen | 0 |  |  | 0
D - Ein/Aus-Schalter manuell | 4 |  | 0
C - Ein/Aus-Schalter manuell plus zentrales Ausschaltsignal | 3
A B - Tageslichtabhängiges gedimmtes System (abschaltend, manuell an) | 1
A B - Tageslichtabhängiges gedimmtes System (abschaltend, automatisch an) | 1
nn - im Gebäude nicht vorhanden | 0
Technisches Gebäudemanagement
Bitte auswählen | 0
D - keine zentrale Anpassung | 4
C - keine zentrale Anpassung | 3
B - Zentrale Anpassung (Sollwerte, Zeitpläne) | 2
A - Zentrale Anpassung an Optimierung (Sollwerte, Zeitpläne und Regelparameter) | 1
nn - im Gebäude nicht vorhanden | 0
Gebäudeautomatisierungsgrades nach DIN 15232
Bitte auswählen
Kindertagesstätte | B
Schule | B
Jugendfreizeiteinrichtung | B
Sportstätten | B
Schwimmhallen | B
Verwaltungs- und Bürogebäude | B
Kulturelle Einrichtung | B
Gesundheitseinrichtung | B
Bitte auswählen
A
B
C
D

## GA-Effieziensfaktoren (hidden)
Thermisch |  |  |  |  | Elektrisch
BACS, th | GA-Effieziensfaktoren, ∫BACS,th |  |  |  | BACS, el | GA-Effieziensfaktoren, ∫BACS,el
Typ | D | C (Referenz) | B | A | Typ | D | C (Referenz) | B | A
| Nicht energieeffizient | Standard | Erhöht | Hohe Energieeffiezienz |  | Nicht energieeffizient | Standard | Erhöht | Hohe Energieeffiezienz
Büros | 1.51 | 1 | 0.8 | 0.7 | Büros | 1.1 | 1 | 0.93 | 0.87
Hörsäle | 1.24 | 1 | 0.75 | 0.5 | Hörsäle | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.89
Bildungseinrichtungen (Schulen) | 1.2 | 1 | 0.88 | 0.8 | Bildungseinrichtungen (Schulen) | 1.07 | 1 | 0.93 | 0.86
Sportstätten | 1 | 1 | 1 | 1 | Sportstätten | 1 | 1 | 1 | 1
Heizen |  |  |  |  | Kühlen
BACS, H | GA-Effieziensfaktoren, ∫BACS,H |  |  |  | BACS, C | GA-Effieziensfaktoren, ∫BACS,C
Typ | D | C (Referenz) | B | A | Typ | D | C (Referenz) | B | A
| Nicht energieeffizient | Standard | Erhöht | Hohe Energieeffiezienz |  | Nicht energieeffizient | Standard | Erhöht | Hohe Energieeffiezienz
Büros | 1.44 | 1 | 0.79 | 0.7 | Büros | 1.57 | 1 | 0.8 | 0.57
Hörsäle | 1.22 | 1 | 0.73 | 0.3 | Hörsäle | 1.32 | 1 | 0.94 | 0.64
Bildungseinrichtungen (Schulen) | 1.2 | 1 | 0.88 | 0.8 | Bildungseinrichtungen (Schulen) |  | 1
Sportstätten | 1 | 1 | 1 | 1 | Sportstätten | 1 | 1 | 1 | 1
Trinkwassererwärmungsanlagen
BACS, DHW | GA-Effieziensfaktoren, ∫BACS,DHW
Typ | D | C (Referenz) | B | A
| Nicht energieeffizient | Standard | Erhöht | Hohe Energieeffiezienz
Büros |  | 1
Hörsäle |  | 1
Bildungseinrichtungen (Schulen) |  | 1
Sportstätten |  | 1